LAMPIRAN

Senarai saiz dan model Fire Pump untuk Sistem Penyembur Air Automatik (Sprinkler) :

| No. | Hazard Class | Pump Model | Driven Size |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ordinary Hazard 1 @ 15mH | ESC 50-16 | 7.5 kW |
| 2 | Ordinary Hazard 1 @ 30mH | ESC 50-20 | 15.0 kW |
| 3 | Ordinary Hazard 1 @ 45mH | ESC 50-20 | 18.5 kW |
| 4 | Ordinary Hazard 2 @ 15mH | ESC 65-16 | 15.0 kW |
| 5 | Ordinary Hazard 2 @ 30mH | ESC 65-20 | 30.0 kW |
| 6 | Ordinary Hazard 2 @ 45mH | ESC 65-26 | 37.0 kW |
| 7 | Ordinary Hazard 3 @ 15mH | ESC 65-16 | 18.5 kW |
| 8 | Ordinary Hazard 3 @ 15mH + 15mH | ESC 65-20 | 30.0 kW |
| 9 | Ordinary Hazard 3 @ 15mH + 30mH | ESC 65-26 | 37.0 kW |
| 10 | Ordinary Hazard 3 @ 15mH + 45mH | ESC 65-26 | 45.0 kW |
| 11 | Ordinary Hazard 3 @ 30mH | ESC 80-20 | 37.0 kW |
| 12 | Ordinary Hazard 3 @ 30mH + 15mH | ESC 80-26 | 45.0 kW |
| 13 | Ordinary Hazard 3 @ 30mH + 30mH | ESC 80-26 | 55.0 kW |
| 14 | Ordinary Hazard 3 @ 30mH + 45mH | ESC 80-32H | 75.0 kW |
| 15 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH | ESC 80-26 | 45.0 kW |
| 16 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH + 15mH | ESC 80-26 | 75.0 kW |
| 17 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH + 30mH | ESC 80-32H | 75.0 kW |
| 18 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH + 45mH | ESC 80-32H | 90.0 kW |
| 19 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH + 60mH | ESC 80-32H | 110.0 kW |
| 20 | Ordinary Hazard 3 @ 45mH + 75mH | ESC 80-32H | 110.0 kW |
| 21 | Ordinary Hazard 4 @ 15mH | ESC 80-20 | 30.0 kW |
| 22 | Ordinary Hazard 4 @ 30mH | ESC 80-20 | 45.0 kW |
| 23 | Ordinary Hazard 4 @ 45mH | ESC 80-26 | 55.0 kW |