LAMPIRAN

Senarai saiz dan model Fire Pump untuk Sistem Pancur Basar (Wet Riser):

| No. | Pump Rated Capacity | Pump Model | Driven Size |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 LPM @ 7.0 Bar (71.4 mH) | ESC 65-26 | 37.0 kW |
| 2 | 1500 LPM @ 7.5 Bar (76.5 mH) | ESC 65-26 | 37.0 kW |
| 3 | 1500 LPM @ 8.0 Bar (81.6 mH) | ESC 65-26 | 45.0 kW |
| 4 | 1500 LPM @ 8.5 Bar (86.7 mH) | ESC 65-26 | 45.0 kW |
| 5 | 1500 LPM @ 9.0 Bar (91.8 mH) | ESC 65-26 | 45.0 kW |
| 6 | 1500 LPM @ 9.5 Bar (96.9 mH) | ESC 65-32H | 55.0 kW |
| 7 | 1500 LPM @ 10.0 Bar (102.0 mH) | ESC 65-32H | 55.0 kW |
| 8 | 1500 LPM @ 10.5 Bar (107.1 mH) | ESC 65-32H | 75.0 kW |
| 9 | 1500 LPM @ 11.0 Bar (112.2 mH) | ESC 65-32H | 75.0 kW |
| 10 | 1500 LPM @ 11.5 Bar (117.3 mH) | ESC 65-32H | 75.0 kW |
| 11 | 1500 LPM @ 12.0 Bar (122.4 mH) | ESC 65-32H | 75.0 kW |
| 12 | 1500 LPM @ 12.5 Bar (127.5 mH) | ESC 65-32H | 75.0 kW |
| 13 | 1500 LPM @ 13.0 Bar (132.6 mH) | ESC 65-32H | 90.0 kW |
| 14 | 1500 LPM @ 13.5 Bar (137.7 mH) | ESC 65-32H | 90.0 kW |
| 15 | 1500 LPM @ 14.0 Bar (142.8 mH) | ESC 65-32H | 90.0 kW |
| 16 | 1500 LPM @ 14.5 Bar (147.9 mH) | ESC 65-32H | 90.0 kW |
| 17 | 1500 LPM @ 15.0 Bar (153.0 mH) | ESC 100-65-315 | 90.0 kW |
| 18 | 1500 LPM @ 15.5 Bar (158.1 mH) | ESC 100-65-315 | 110.0 kW |
| 19 | 1500 LPM @ 16.0 Bar (163.2 mH) | ESC 100-65-315 | 110.0 kW |
| 20 | 2273 LPM @ 7.0 Bar (71.4 mH) | ESC 80-26 | 55.0 kW |
| 21 | 2273 LPM @ 7.5 Bar (76.5 mH) | ESC 80-26 | 55.0 kW |
| 22 | 2273 LPM @ 8.0 Bar (81.6 mH) | ESC 80-26 | 75.0 kW |
| 23 | 2273 LPM @ 8.5 Bar (86.7 mH) | ESC 80-26 | 75.0 kW |
| 24 | 2273 LPM @ 9.0 Bar (91.8 mH) | ESC 80-32H | 75.0 kW |
| 25 | 2273 LPM @ 9.5 Bar (96.9 mH) | ESC 80-32H | 75.0 kW |
| 26 | 2273 LPM @ 10.0 Bar (102.0 mH) | ESC 80-32H | 75.0 kW |
| 27 | 2273 LPM @ 10.5 Bar (107.1 mH) | ESC 80-32H | 90.0 kW |
| 28 | 2273 LPM @ 11.0 Bar (112.2 mH) | ESC 80-32H | 90.0 kW |
| 29 | 2273 LPM @ 11.5 Bar (117.3 mH) | ESC 80-32H | 90.0 kW |
| 30 | 2273 LPM @ 12.0 Bar (122.4 mH) | ESC 80-32H | 110.0 kW |
| 31 | 2273 LPM @ 12.5 Bar (127.5 mH) | ESC 80-32H | 110.0 kW |
| 32 | 2273 LPM @ 13.0 Bar (132.6 mH) | ESC 80-32H | 110.0 kW |
| 33 | 2273 LPM @ 13.5 Bar (137.7 mH) | ESC 80-32H | 110.0 kW |